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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУТИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

от 28 марта 2025 года  № 81

Об утверждении порядка (плана)                                                                                                                  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Путиловского сельского поселения:
1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Путиловского сельского поселения в соответствии с Приложением к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Путиловского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  http://putilovo.lenobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации						              Н.А. Пранскунас




Разослано:   дело, УКХ КМР, оф. сайт,                                                                    
Утвержден
Постановления администрации
Путиловского сельского поселения
От 28 марта 2025г.№ 81
(Приложений №1)




[bookmark: _GoBack]ПОРЯДОК (ПЛАН)                                                                                                                                    ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУТИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                    (В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)


Должность ответственного лица 
от Путиловского сельского поселения 

 Глава администрации                                                                                         Н.А.Пранскунас
                                                                      подпись печать
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1. [bookmark: _Toc194326048][bookmark: _Hlk186027581]Общие положения
Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Путиловское сельское поселение) (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:
-Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
-Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- Постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области»;
- иных действующих нормативно-правовых актов.
 Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Путиловского сельского поселения и должна решать следующие задачи:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех инженерных служб Путиловского сельского поселения для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
       Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения Путиловского сельского поселения, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (тепловые камеры, тепловые колодцы), системы теплопотребления.

 План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.
          План действий должен находиться у Главы сельского поселения, заместителя руководителя, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в МУП « Путилово ЖКХ», у руководителя, главного инженера, производственно-техническом отделе и аварийно - диспетчерской службе теплоснабжающей (теплосетевой) организации, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования.
         Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель руководителя муниципального образования, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации..
[bookmark: _Hlk185938609][bookmark: _Toc194326049]  1.1. Основные понятия и термины
В настоящем Плане используются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);
«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;
«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;
«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;
«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);
«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;
«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;
«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.
«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;
«неисправность» –другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.
[bookmark: _Toc186027536][bookmark: _Toc186028362][bookmark: _Toc194326050]1.2. Цель
[bookmark: _Hlk185939204]         План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации Путиловского сельского поселения, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.                             Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства Путиловского сельского поселения.
Основной задачей администрации Путиловского сельского поселения, организаций жилищно- коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Путиловского сельского поселения определяется в соответствии с действующим законодательством.
Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Путиловского сельского поселения.
Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации Путиловского сельского поселения и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.
Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального района и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.
Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией Путиловского сельского поселения.
Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.
Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:
· осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
· не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;
· обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
· принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;
· компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
· принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
· незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.
Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.
Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.
Во всех жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы и аварийных ситуациях систем инженерного обеспечения.
Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
· к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;
· ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;
· к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.
[bookmark: _Toc192490148][bookmark: _Toc194326051]2. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий
[bookmark: _Toc192490149][bookmark: _Toc194326052]2.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей
[bookmark: _Toc192490150]Климат территории характеризуется как переходный от морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако с большой изменчивостью погоды. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет - 9,0 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет - 50 ºС. Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около + 17 ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34 ºС (метеостанция Мга). Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 580-650 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля. Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 77 см. Ветровой режим. На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго-западные и западные ветры. В летние месяцы наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (Гидрометеорологическая станция Шлиссельбург). Неблагоприятные погодно -климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети: непостоянство погоды, перепады температуры воздуха, резкое понижение температуры воздуха; опасные метеорологические явления: сильные ветры, в т.ч. шквалы и смерчи, снегопады и метели, сильные морозы, грозы.
[bookmark: _Toc192490151][bookmark: _Toc194326053][bookmark: _Toc192490152]2.2. Население и населенные пункты  Путиловского сельского поселения
Население: 2765 чел. В состав Путиловского сельского поселения входят 8 населенных пунктов: с.Путилово, д.Горная Шальдиха, д.Нижняя Шальдиха, д.Петровщина, д.Валовщина, д.Алексеевка, д.Поляны, п.ст.Назия

Централизованное теплоснабжение осуществляется только на территории с. Путилово и дер. Валовщина, в остальных населенных пунктах Поселения применяется индивидуальное отопление.


[image: ]





Рисунок 1. Расположение Путиловского сельского поселения в системе расселения Ленинградской области
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[bookmark: _Toc186027537][bookmark: _Toc192490153][bookmark: _Toc194326054]2.3. Характеристика потребителей тепловой энергии Путиловского сельского поселения

	№ п/п
	Номер котельной
	Адрес котельной
	Группа потребителей

	
	
	
	1 группа (больницы) ед.
	2 группа (школы, детские сады; поликлиники, ж/д) ед.
	3 группа (прочие; магазины) ед.

	
	
	
	больницы
	ж/д
	шк
	поликли ники
	д/с
	прочие
	магазины

	1
	1
	с. Путилово, ул. Теплая, д.8
	-
	17
	1
	1
	1
	3
	-

	2
	2
	д.Валовщина, ул.Новая, д.б/н
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.1 – Распределение тепловой нагрузки 
	Тепловой источник
	Теплоснабжающая организация
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	ГВС ср.ч
	ГВС макс.
	Вент.
	Техн.
	Общая макс.

	Котельная №1
	МУП «Путилово ЖКХ»
	2,423
	нет
	0
	0
	-
	2,423

	Котельная №2
	МУП «Путилово ЖКХ»
	0,132
	нет
	0
	0
	-
	0,132


[bookmark: _Toc186027538][bookmark: _Toc192490154]
[bookmark: _Toc194326055]2.4. Характеристика тепловых сетей Путиловского сельского поселения
Таблица 1.2 – Протяженность трубопроводов тепловых сетей на 01.01.2025 г

	
Тип прокладки
	Диаметр трубопровода (Ду), мм

	
	Газовая котельная с.Путилово
	Угольная котельная д.Валовщина

	
	50
	75
	80
	100
	150
	200
	250
	50
	80
	
	

	1. Общая протяженность
теплосетей, пм, из них:
	258*2
	182*2
	232*2
	1576*2
	354*2
	121*2
	270*2
	112
	18
	
	

	Трубопроводы магистральные, пм Трубопроводы отопления(разводящие), пм

	
	
	
	720*2
	354*2
	121*2
	270*2
	
	18
	
	

	
	
258*2
	
182*2
	
187*2
	
730*2
	
	
	
	
112
	
	
	

	2. Надземная прокладка, пм
из них
	
	
	
	420*2
	
	
	270*2
	
	
	
	

	Трубопроводы магистральные, пм Трубопроводы отопления, пм

	
	
	
	420*2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Бесканальная прокладка, пм: из них:
	258*2
	182*2
	187*2
	300*2
	354*2
	121*2
	
	112
	18
	
	

	Трубопроводы магистральные, пм Трубопроводы отопления, пм

	
	
	
	300*2
	
	
	
	
	18
	
	

	
	
	
	
	
730*2
	
	
	
	
112
	
	
	

	4. Прокладка в техподполье, пм из них
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубопроводы магистральные, пм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трубопроводы отопления, пм 
	
	
	45*2
	126*2
	
	
	
	
	
	
	

	5. Прокладка с изоляцией ППУ,
ППМ, изопрофлекс, пм из них
	
258*2
	
182*2
	
232*2
	
1576*2
	
354*2
	
121*2
	
270*2
	
112
	
18
	
	

	Трубопроводы магистральные, пм
Трубопроводы отопления, пм 
	
	
	
	720*2
	354*2
	121*2
	270*2
	
	18
	
	

	
	
258*2
	
182*2
	
232*2
	
856*2
	
	
	
	
112
	
	
	

	Общая протяженность
В двухтрубном исполнении – 2993 м. п.
В однотрубном исполнении – 5986 м. п.
	Общая протяженность
В двухтрубном исполнении-130 м.п.
В однотрубном исполнении–260 м.п.




[bookmark: _Toc194326056]2.5. Характеристики систем теплоснабжения Путиловского сельского поселения

	Газовая котельная №1  с. Путилово

	Тип источника теплоснабжения
	Водогрейная котельная

	Производство тепловой энергии
	Вода

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Вода, температурный график 95/70°С (излом 70 °С)

	
Способ присоединения абонентов
	Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления для части потребителей по зависимой схеме от магистрали:
· через ИТП;
· через тепловые камеры


	Характеристика тепловых сетей
	Тепловая сеть: магистральная 2-х трубная. 


	Угольная котельная №2 д. Валовщина

	Тип источника теплоснабжения
	Водогрейная котельная

	Производство тепловой энергии
	Вода

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Вода, температурный график 90/70°С

	Способ присоединения абонентов
	Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления для части потребителей по зависимой схеме от магистрали:
· через  тепловую камеру


	Характеристика тепловых сетей
	Тепловая сеть: магистральная 2-х трубная 


	



На котельных в Путиловском сельском поселении осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.


[bookmark: _Toc194326057]2.6. Температурные графики на котельных Путиловского сельского поселения

	№ п/п
	
Котельная
	Теплоснабжающая организация
	Фактический температурный график
	
Теплоноситель

	1
	Газовая котельная №1
	
МУП «Путилово ЖКХ»
	95/70
	вода

	2
	Угольная котельная №2
	
	90/70
	вода

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций 
и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами)

[bookmark: _Toc194326058]2.7. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Путиловского сельского поселения.

	Наименование источника тепловой энергии
	Газораспределительная организация
	Электросетевая
организация
	Водоснабжающая организация

	Газовая котельная №1
	АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
	ОАО «Ленэнерго»
	ГУП «Леноблводоканал»

	Угольная котельная №2
	Котельная работает на угле
	ОАО «Ленэнерго»
	ГУП «Леноблводоканал»





[bookmark: _Toc194326059]2.8. Информация об электроснабжении котельных в соответствии АТП, АРБиЭО

	Наименование котельной  (№, адрес расположения
	Координаты котельной
	ТСО, описание точки присоединения
	К.н. в соответствии с АТП
	ПС и ф. в соответствии с АТП
	Присоединенная мощность (в соответствии с АТП) ,                   кВт

	Газовая котельная №1 с.Путилово, ул.Теплая, д.8
	59.868663
31.448787
	
ПАО "Россети Ленэнерго", категория надежности - 3, описание точки присоединения: 1). на контактах присоединения Л-8 КЛ-0,4кВ заявителя в РУ-0,4кВ ТП-3748 2 с.ш. ф.731-12; 2). На контактах присоединения Л-2 КЛ-0,4кВ заявителя в РУ-0,4кВ ТП-3748 1 с.ш. ф. 731-07
	2
	
ПС 35/10 кВ "Путилово" (ПС-731), ф.731-12; ф.731-07

	5,40

	Угольная котельная №2
д.Валовщина,ул. Новая, д.1б
	59.848636
31,487800
	
ПАО "Россети Ленэнерго", категория надежности - 2, описание точки присоединения: 1). Ф.731-02 - контактное соединение на оп. 4 Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-3747. отходящей КЛ-0,4кВ в сторону здания угольной котельной; 2). Ф.731-10 - контактное соединение на оп. 11г Л-3 ВЛ-0,4кВ от ТП-3722, отходящей ВЛИ-0,4кВ в сторону здания угольной котельной

	3
	
ПС 35/10кВ № 731 "Путилово"ВЛ-10кВ ф.731-02; ф.731-10

	153,00



[bookmark: _Toc194326060]2.9. Информация о резервном источнике электроснабжения на котельных

	
	Наименование котельной  (№, адрес расположения
	Модель (марка) РИСЭ
	Мощность РИСЭ, кВт
	Место дислокации (координаты)
	Год приобретения
	Собственник 
	Техническое состояние
	Запас топлива, литров

	1
	Газовая котельная №1 с.Путилово, ул.Теплая, д.8
	АД100-Т400
На шасси
	100
	С.Путилово, ул. Теплая, д.8
59.868663
31.448787

	2017
	муниципальная
	исправен
	200

	2
	Угольная котельная №2
д.Валовщина,ул. Новая, д.1б
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-












[bookmark: _Toc186027539][bookmark: _Toc192490155]

[bookmark: _Toc194326061]2.10.  Информация об источниках воды для котельных и их электроснабжению в соответствии с АТП,  АРБиЭО


	
	Наименование котельной  (№, адрес расположения
	Источник воды для котельной (ВОС,адрес)
	Балансодержатель 
(собственник источника воды)
	К.Н.Э.источника воды для котельной
	К.н. в соответствии с АТП
	ПС и ф. в соответствии с АТП
	Присоединенная мощность (в соответствии с АТП) ,                   кВт
	

	
	Газовая котельная №1 с.Путилово, ул.Теплая, д.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Угольная котельная №2
д.Валовщина,ул. Новая, д.1б
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc194326062][bookmark: _Hlk185939471]3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Путиловского сельского поселения могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.
Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:
- Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии;
- Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;
-Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии;
- Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;
-Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования.
Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Путиловского сельского поселения могут быть:
-  системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии;
- источники тепловой энергии;
- тепловые сети и сооружения на них.
[bookmark: _Toc194326063]3.1. Сценарии возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования
	Причина возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный[footnoteRef:1], объектовый[footnoteRef:2]) [1:   Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.]  [2:  Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.] 

	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии 
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации.
3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)
4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации.
3.При длительном отсутствии подачи воды организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации 

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо – газ)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации. 
3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии)
4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	
	
	
	Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации
3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии
4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации
5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный) (топливо – газ)
	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации
2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации
3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве
4. Оказать помощь пострадавшим 
5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов
6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Авария на газопроводе
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации
2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве
3. Оказать помощь пострадавшим
4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов
5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)
	При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. 
При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации
2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации
2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования
3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)
	1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)
3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования
4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации
5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами




[bookmark: _Toc194326064][bookmark: _Hlk186028432][bookmark: _Hlk186021141]3.2.  Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случаи аварийной ситуации на системах теплоснабжения Путиловского сельского поселения
	Диспетчерская служба АО «Газпром межрегионгаз СПб»
	8-81362-65-500

	Дежурно-диспетчерская служба филиала ПАО «Россети Ленэнерго»«Новоладожские электрические  сети»
	8-81362-21-654

	 МУП «Путилово ЖКХ»
	8-81362-68-476

	 Администрация Путиловского сельского поселения»
	8-81362-68-841


Управляющие компании
	№
	Наименование организации

	1
	МУП «Путилово ЖКХ»



[bookmark: _Toc186027540][bookmark: _Toc192490156][bookmark: _Toc194326065]4. Установление нормативного значения времени готовности и времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают:
выезд специалистов на место аварии не позднее чем через 30 мин после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);
принятие мер по немедленной локализации аварии;
проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.

Ремонт всех видов оборудования, предназначенного для обеспечения жизнедеятельности одной квартиры, нежилого помещения, не являющегося МОП, производится за счет заказчика и его материалами.





Таблица: График останова котельных для подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.
ГРАФИК
ОСТАНОВ КОТЕЛЬНЫХ ПУТИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ В 2025 ГОДУ

	№ котельной
	Адрес котельной
	Дата отключения котельной на ППР
	Окончание 
ППР

	Котельная № 1 
	с.Путилово                       ул. Теплая, д. 8
	15.05.2025
	30.08.2025

	Котельная № 2 
	д. Валовщина                     ул. Новая, д. б/н
	15.05.2025
	30.08.2025



            При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Путиловского сельского поселения.

[bookmark: _Toc194326066]5. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилого фонда.

	№п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на  устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха

	
	
	
	0
	-10
	-20
	-30

	1
	Прекращение подачи теплоносителя при t= 0 С
	13 часов
	+ 8
	
	
	

	2
	Прекращение подачи теплоносителя при t= -10 С
	10 часов
	
	+8
	
	

	3
	Прекращение подачи теплоносителя при t= -20 С
	6,5 часа
	
	
	+8
	

	4
	Прекращение подачи теплоносителя при t= -30 С
	5 часов
	
	
	
	+8



[bookmark: _Toc186027542]

 Среднее время восстановления zр, ч, поврежденного участка тепловой сети

	
Диаметр труб d, м
	Среднее время восстановления zр, ч

	              50-270
	5


                                              на объектах электроснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
24 часа (при наличии одного источника питания)



[bookmark: _Toc194326067]6. Состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения

       Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к 
использованию.
         Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. 
      Для ликвидации аварий создаются и используются:
резервы финансовых и материальных ресурсов администрации 
резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций.
                   В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 специалистом, 1 оператором  котельной.
Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.
               Для ликвидации аварий создаются и используются:
- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Путиловского сельского поселения;
- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. 
Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения Путиловского сельского населения требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
  Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты МУП «Путилово ЖКХ», оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.
Состав аварийно-восстановительной бригады привлекаемой для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения 
Мастер бригады  1 чел;
Сварщик               1 чел;
Слесарь                 1 чел;
Электрик               1 чел;
Водитель               1 чел;

Средства, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения в МУП «Путилово ЖКХ» создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. 
Для выполнения работ локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения используются следующие машины и механизмы:
Дежурная машина                                           1 шт.
Машина для транспортировки труб         	1 шт.
Бензиновый генератор                                    1 шт.
Газовые баллоны (комплект)	              1 шт.
Сварочный аппарат (инвертор)                     1 шт.
Набор слесарного инструмента (комплект) 1 шт.

Для выполнения работ локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения МУП «Путилово ЖКХ» используются следующие машины и механизмы:
Трактор МТЗ - 82 - 1 шт.;
Автомобиль Фольксваген  - 1 шт.;
Дизель – генератор УГД-5500Е - 1 шт.
Автомобиль ГАЗ 3307 – 1 шт.
Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию.




[bookmark: _Toc194326068]7. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств по ликвидации аварий в системе централизованного теплоснабжения

1. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло- производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
3. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
4. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
5. К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
6. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования.
7. О сложившейся обстановке население информирует МУП «Путилово ЖКХ» через местную систему оповещения и информирования.
8. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации муниципального образования,  председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
9. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

[bookmark: _Toc194326069]8. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
· определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
· принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
· организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
· организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
· принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно
	дежурно-диспетчерские службы филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», МУП «ПутиловоЖКХ», администрация Путиловского сельского поселения

	2.
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.30 мин.
	дежурно-диспетчерские службы филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», МУП «ПутиловоЖКХ», администрация Путиловского сельского поселения

	3.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных
источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+(0ч.30мин.-01ч.00мин)
	дежурно-диспетчерские службы филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», МУП «ПутиловоЖКХ», администрация Путиловского сельского поселения

	4.
	При поступлении сигнала в Администрацию сельского поселения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
· доведение информации до дежурного ЕДДС муниципального района по телефону;
· оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ округа (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Немедленно Ч + 1ч.30мин.
	ответственный - директор МУП «ПутиловоЖКХ», глава администрации Путиловского сельского поселения

	5.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию округа
	Ч + 2ч.00мин.
	дежурно-диспетчерские службы филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», МУП «ПутиловоЖКХ»,

	6.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ «О переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).
	Председатель КЧС и ОПБ Путиловского поселения, Оперативный штаб КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения.

	7.
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ
	Ч+2ч. 30 мин.
	Глава администрации Путиловского сельского поселения

	8.
	Уточнение (при необходимости):
· пунктов приема эвакуируемого населения;
· планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации;
Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых.
	Ч + 2ч.30 мин.
	Эвакуационно-приемная комиссия Путиловского сельского поселения

	9.
	Перевод ДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Администрации).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости).
	Ч+2ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ муниципального района Оперативный штаб КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	10.
	Выезд оперативной группы. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Администрации).
Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(2ч. 00 мин --3час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	11.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава (по решению главы Администрации).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	12.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	13.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения(при необходимости)
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	14.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики,
жизнеобеспечению населения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	15.
	Организация сбора и обобщения информации:
· о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
· о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городских поселений;
· о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения,
· о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	16.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	17.
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	110 отделение полиции

	18.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ поселения
	дежурно-диспетчерские службы филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», МУП «ПутиловоЖКХ», администрация Путиловского сельского поселения

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19.
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района о переводе муниципального
звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24час.00 мин-
	Председатель КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	20.
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС.
Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ поселения
	дежурно-диспетчерские службы филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», МУП «ПутиловоЖКХ», администрация Путиловского сельского поселения

	21.
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в
заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
	Через каждые2 часа.
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	22.
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
	Секретарь КЧС и ОПБ Путиловского сельского поселения

	23.
	комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	24.
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС.
	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ






[bookmark: _Toc186027544][bookmark: _Toc192490157][bookmark: _Toc194326070][bookmark: _Hlk185940039]9. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения
Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - ремонтных служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов потребителей тепловой энергии, являются:
-нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
-инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.
- утвержденные  руководителями предприятий и согласованные администрацией Путиловского сельского поселения, схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
           К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

[bookmark: _Toc194326071]10. Критерии аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения
1. Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.
2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.
2.1.	Прекращение теплоснабжения населения (5 тыс. человек и более) продолжительностью:
- свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха; 
- свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.
2.2.	Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям (5 тыс. человек и более) продолжительностью:
- свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;
- свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.
2.3. Повреждение энергетического котла производительностью 100 т/час и более (водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.












[bookmark: _Toc186027545][bookmark: _Toc192490158][bookmark: _Toc194326072]Макет
оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ
ИНФОРМАЦИЯ о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении аварийно- восстановительных работ Путиловского сельского поселения

	№ п/п
	Содержание
	Информация

	1
	Наименование предприятия (управляющей компании)
	

	2
	Дата и время повреждения
	

	3
	Наименование объекта, его местонахождение
	

	4
	Характеристика повреждения (отключение, ограничение)
	

	5
	Причина повреждения
	

	6
	Балансовая принадлежность поврежденного объекта
	

	7
	Количество отключенных потребителей, в т.ч.:
· здания и сооружения (в т.ч. жилые);
· социально значимые объекты;
· население;
· объекты жизнеобеспечения
	

	8
	Численность граждан, пострадавших во время повреждения
	

	9
	Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения
	

	10
	Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварии, в т.ч. с указанием количества бригад
и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения повреждения
	

	11
	Организация - исполнитель работ
	

	12
	Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования (если проводилось - прилагается копия
протокола)
	

	13
	Планируемые дата и время завершения работ
	

	14
	Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон
	



* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно- восстановительных работ.

[bookmark: _Toc194326073]Инструкция
о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

1. [bookmark: _Toc194326074]Указания по ведению оперативных переговоров.

1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.
1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.
1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться на компьютере.
1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

[bookmark: _Toc186027546][bookmark: _Toc192490159][bookmark: _Toc194326075]2. Указания по ведению оперативных записей.
1.5. Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.
1.6. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.
1.7. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.
1.8. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.
1.9. Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

· о факте технологического нарушения (аварии);
· о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

· о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.
[bookmark: _Toc194326076]11. Общие сведения по применению электронного моделирования при  ликвидации последствий аварийных ситуаций
Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно- аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.
Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. В соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа" должна содержать:
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
Задачи решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:
- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.
Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. 
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